[image: image1.png]


 Câmara Municipal de Araçatuba

 Estado de São Paulo


Aviso de Retificação 

Edital do Processo Licitatório n.º 017/2012 – Pregão Presencial n.º 013/2012
Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços, com fornecimento dos materiais necessários e de mão-de-obra, consistentes na troca de “racks”, instalação lógica e elétrica, adequação de lógica e elétrica e certificação de pontos de lógica no prédio da Câmara Municipal de Araçatuba
O Presidente da Câmara Municipal de Araçatuba, Vereador Aparecido Saraiva da Rocha, comunica a retificação do Memorial Descritivo constante do Anexo II do edital acima referido, que passa a vigorar com a nova redação constante do documento anexo.

Também comunica a retificação da especificação do item “Switch” da Proposta de Preços constante do Anexo III do edital acima referido, que passa a ter a seguinte redação:
ANEXO III – PROPOSTA DE PREÇOS

	PROPOSTA DE PREÇOS

	DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS/PRODUTOS
	MARCA
	QUANTI

DADE
	UNIDADE
	VALOR UNITÁRIO (em R$)
	VALOR TOTAL 

(em R$)

	Switch 24P Gigabit 3com/HP 10/100/1000 GEREN
	
	2
	peça
	
	


Câmara Municipal de Araçatuba, 13 de dezembro de 2012 
Aparecido Saraiva da Rocha
Presidente da Câmara Municipal
MEMORIAL DESCRITIVO

INTERESSADO: CâMARA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA

ASSUNTO: INSTALAÇÃO LÓGICA E ELETRICA, ADEQUAÇÃO DE LÓGICA E ELETRICA E CERTIFICAÇÃO DE PONTOS DE LÓGICA 

LOCAL: PRAÇA 9 DE JULHO, 26

RAMO DE ATIVIDADE: Poder Público

1-OBJETIVO


O Presente memorial tem por finalidade fornecer as informações técnicas necessárias para a execução dos serviços de substituição e/ou instalação de racks existentes bem como remoção e reinstalação do sistema de câmera e lógica  na Câmara Municipal de Araçatuba, onde estão instalados os ativos de rede responsáveis pela ligação e pelo gerenciamento da rede local de computadores do referido local.


Para os serviços acima, de modalidade empreitada global, a licitante fornecerá todos os materiais, mão-de-obra, equipamentos, maquinas e quaisquer outros necessários para que a rede continue funcionando dentro da sua normalidade, entre os quais podemos citar os serviços que segue:

· Retirada dos racks existentes e reinstalação dos mesmos, conforme projeto;

· Instalação dos novos racks, em conformidade com as orientações do fabricante do mesmo. A fixação deverá ser realizada com parafusos e buchas com bitola adequada ao peso e dimensão dos racks e quando necessário, deverá ser realizada utilizando mão francesa;

· Instalação e teste dos ativos e passivos de rede nos novos racks, conforme layout definido pela Câmara Municipal de Araçatuba;

· Organização do cabeamento conforme Layout original, utilizando velcro extra fino;

· Substituição, conectorização, certificação e identificação UTP

· Recrimpagem de pacth pannel, quando necessário;

· Execução instalação elétrica, quando necessário;

· Serviços complementares que se fizerem necessário.

Os serviços que se fizerem necessários e que não estejam contemplados neste memorial, devem ser considerados na proposta, não cabendo acréscimo, visto que o licitante realizara visita técnica para conhecimento de detalhes.

      O material utilizado deverá atender ao padrão existente no local de instalação.

      A Câmara Municipal de Araçatuba indicará a localização correta dos novos racks durante a visita técnica. A licitante vencedora será responsável pela execução dos serviços, considerando:

1.1 A interrupção nas atividades de rede causadas por esses serviços, não poderá exceder ao tempo limite que será definido pela Câmara Municipal de Araçatuba.

1.2 Todo material necessário para fixação, conectores, acabamento, e outros, ficarão por conta da contratada;

1.3 A empresa vencedora é responsável por qualquer dano causado nos ativos/passivos de rede, câmera, metálicos já existente ou a serem instalados, devendo substitui-los de imediato por cabos e equipamentos do mesmo modelo e fabricante. A empresa também é responsável pela fusão e conectorização dos cabos danificados.

1.4 Os materiais estimados/utilizados para a execução dos serviços, deverão seguir o padrão existente na Câmara Municipal de Araçatuba, sendo todos fornecidos pela empresa contratada para execução dos serviços.

1.5 Se houver necessidade, o cabeamento UTP a ser utilizado deverá ser categoria 6ª.

1.6 A contratada é responsável pela reparação de quaisquer danos ao patrimônio da Instituição se os mesmos tiverem origem na execução destes serviços.

2-CARACTERISTICAS

2.1. QUADRO DE ENERGIA ELETRICA


Será instalado um quadro de energia elétrica no C.P.D. conforme projeto, para alimentação de todas as tomadas do local. “somente será para alimentação do C.P.D.”.

2.2. PONTOS DE TOMADA – ELETRICA

Eletrocalhas, Eletrodutos e Canaletas

· As eletrocalhas e eletrodutos a serem utilizados devem obrigatoriamente ser do tipo metálico rígido, galvanizados, utilizando tratamento “Galvanização a quente(a fogo)” .

· As eletrocalhas utilizadas devem ser do tipo lisa com tampa, para evitar acumulo de sujeiras. Nas instalações sob piso elevado a tampa não é necessária.

· A instalação das eletrocalhas sob piso elevado deve seguir a estrutura lógica das edificações, ou seja, devem sempre seguir a direção dos corredores, visando facilidade de manobras futuras.

· A porcentagem de ocupação das eletrocalhas, eletrodutos e canaletas deve ser de no máximo 40%, de acordo com a norma, considerando o diâmetro externo do  cabeamento utilizado.

· Para a instalação do sistema de eletrocalhas e eletrodutos deve-se obrigatoriamente utilizar as derivações e acessórios (curvas, junções, “Ts”, braçadeiras, etc) nas medidas e funções compatíveis

· Para a instalação de eletrodutos junto às paredes deve-se utilizar braçadeiras, mantendo um afastamento máximo de 1 metro entre as mesmas

· A bitola mínima admitida para eletrocalhas é CH 22 (espessura da chapa mínima de 0,64 mm).

· As canaletas a serem utilizadas devem, obrigatoriamente, ser confeccionadas em alumínio, sendo aceitas canaletas Dutotec ou similarares.


· Será instalado novos pontos de tomada para o C.P.D. conforme projeto, os padrões de tomada serão de acordo com a NBR5410.

2.3. PONTOS DE LÓGICA

· Todos os materiais utilizados devem ser de primeira linha, certificados pelo INMETRO, aderentes às Normas ABNT e corretamente dimensionados, estando seu emprego condicionado a apresentação prévia e à devida aprovação da Câmara Muncipal de Araçatuba.  Não serão admitidos materiais de baixa qualidade ou serviços que notem

mal acabamento.

· Os serviços devem apresentar qualidade, dando uma aparência organizada à instalação, especialmente quanto à disposição mecânica dos cabos e equipamentos nos rack.

· Este Projeto deve seguir as normas relacionadas a seguir, aplicadas aos produtos fornecidos pela contratada e seus serviços:

• ABNT NBR-14565 – Cabeamento Estruturado(CE).

• ANSI/TIA/EIA-568-C.1 - Requerimentos Gerais do CE.

• ANSI/TIA/EIA-568-C.3 - Componentes ópticos do CE.

• ANSI/TIA/EIA-568-C.2 – Padrão para cabeamento em edifício comercial

• ANSI/EIA/TIA-569A - Caminhos e Espaços do CE.

• ANSI/TIA/EIA-606A - Administração e Identificação do CE.

• ABNT NBR 14772 - Cabo óptico de terminação – Especificação
· A CONTRATADA deve prover garantia irrestrita de 36 meses, a partir da entrega da obra, para todos os serviços executados e todos os materiais empregados. Por irrestrita entenda-se que a garantia não deve estar condicionada a quaisquer circunstâncias que possam minimizá-la ou excluí-la, exceto os casos de catástrofe e evidente mau uso.

· A CONTRATADA deverá retirar todos os cabos velhos que não estão sendo utilizados.

· É terminantemente proibido que os cabos apresentem quaisquer tipos de emenda, ainda que o resultado obtenha aprovação nos testes.

· A CONTRATADA deve providenciar, ao final do projeto, a emissão de relatório técnico, confeccionado por equipamento apropriado, que deverá ser fornecido à  Câmara Municipal de Araçatuba, em papel impresso e em meio eletrônico, contendo todas as informações de cada um dos cabos instalados, tais como comprimento da cabo, atenuação no trecho, etc.

· Certificação do cabeamento: todos os pontos de rede e links óticos instalados devem ser testados e certificados para funcionamento dentro dos padrões da norma IEEE 802.3ae e 802.3an para 10Gbps, utilizando-se equipamento apropriado que emita um relatório impresso ou em meio digital. Em havendo desconformidade com as normas, o serviço deve ser refeito e o cabo submetido a um novo teste, até que o problema seja corrigido.
· Eletrocalhas, Eletrodutos e Canaletas (ver item 2.2.)

· Os cabos não poderão ser estrangulados, torcidos, prensados e deve-se evitar que os mesmos sejam “pisados”, para que não haja o risco de provocar alterações nas características originais do cabo.

· O processo de lançamento dos cabos pode sujá-los, devendo a instaladora limpar os segmentos aparentes dos cabos com produto adequado.

· Se, durante a instalação do cabeamento, for constatado que qualquer parte da infraestrutura fornecida pela Camara Municipal de Araçatuba não está adequada ao uso, ficará a cargo da CONTRATADA a construção de nova infraestrutura. São exemplos de infraestrutura não adequada: tubulações com sua capacidade máxima de ocupação alcançada, enferrujadas ou entupidas, caixas de passagens obstruídas ou lotadas ou qualquer outro ponto que possa trazer prejuízos a qualidade dos serviços realizados ou que fuja das normas solicitadas.

· O fornecimento dos patch cords para todos os pontos instalados será de responsabilidade da CONTRATADA, sendo que os mesmos devem vir montados, testados e certificados pelo fabricante.

· Todos os pontos de rede instalados devem ser identificados seguindo a mesma codificação utilizada no patch panel, usando-se etiquetas de identificação apropriadas, que devem ficar em local visível e ser constituídas de material apropriado, que não descole, não solte e nem apague, com caracteres grafados a máquina, para uma apresentação harmoniosa e organizada. A identificação também deve ser feito nos cabos de manobras (patch cords).

· A finalização do cabeamento nos racks deve ser organizada, com provisão de sobra de no mínimo 2 metros para eventuais manutenções. Devem ser amarrados com uso de velcro e organizados com esmero e de forma inteligente, que ofereça facilidade em casos de manutenção.

· Fornecimento de todo o cabeamento metálico necessário, incluindo, além dos cabos principais, conectores e patch cords.

· Todos os patch panels e guias de cabo.

· Todo o material necessário às obras de recomposição de alvenaria e pintura, se estas forem necessárias: cimento, cal, areia, tinta, lixas, pincéis, etc.

· Todo o material necessário para identificação dos cabos, conectores, DIOs e patch cords.

· Cabo UTP Categoria 6A

Cabo de 4 pares trançados compostos de condutores sólidos de cobre nu, 23 AWG. Capa externa em PVC não propagante a chama.

Deve atender às seguintes aplicações:

1. 10 GIGABIT ETHERNET, IEEE 802.3an, 10 Gbps;

2. GIGABIT ETHERNET, IEE 802.3z, 1000 Mbps

3. 100BASE-TX, IEEE 802.3u, 100 Mbps

Deve atender às seguintes normas:

1. TIA-568-C e complementos

Deve possuir impresso no revestimento externo:

1. Nome do fabricante

2. Marca do fabricante

Classe de flamabilidade

Informações de rastreabilidade do produto

Indicação de metragem decrescente

Deve possuir classe de flamabilidade LSZH.

Deve possuir diâmetro externo máximo de 7.65 mm

· Conector fêmea Tipo RJ45 Categoria 6A

Deve ser utilizado para conector RJ45 de 8 pinos categoria 6A cumprindo as especificações da norma ANSI/TIA/EIA 568-C.2;

Deve ser do tipo IDC – Insulation Displacement Contact (contato por deslocamento do isolador dielétrico) – que aceitem condutor sólido unifilar;

Dever ter seus contatos revestidos com uma camada de bronze fosforoso com 50μin (1,27μm) de ouro;

Deve ser compatíveis com categorias anteriores (6 e 5e);

Deve possibilitar a instalação em Painel de ligações modulares, caixas de superfície, espelhos ou canaletas;

· Patch Cord RJ45 Categoria 6A

Deve atender a todos os requisitos de performance estabelecidos pela Norma EIA/TIA 568-C para Categoria 6A;

Deve vir obrigatoriamente montado de fábrica, embalados individualmente e apresentando código de controle de qualidade nas embalagens;

Deve ser fornecido com comprimento de acordo com as planilhas orçamentárias dos projetos;

Os patch cords para a conexão dos equipamentos do usuário final devem ser construídos com conectores machos (plugs) tipo RJ45 em ambas as extremidades. O cabo utilizado para estes patch cords deverá ser cabo flexível categoria 6A, de cobre e em par trançado;

O conector deve ser desenhado com um mecanismo integral de bloqueio que proteja o ajuste mecânico da conexão (lingüetas) contra fisgamento acidental, ao qual depois de haver sido inserido, sirva de proteção para não ser desconectado de forma acidental;

Não serão aceitos patch cords fabricados localmente;

· Organizador de Cabos Horizontal

Deve possuir largura de 19”, permitindo instalação em rack de 19”

Deve possuir altura de 1U

Deve possuir entrada na parte traseira

Deve possuir manejo do cabo tanto para cima (parte superior) quanto para baixo (parte posterior)

Deve ser confeccionado em metal ou plástico ABS Alto Impacto

Deve possuir tampa removível, confeccionada em metal ou plástico ABS Alto Impacto

Deve acomodar, no mínimo, 24 cabos UTP categoria 6A

Serão instalados novos pontos de lógica, todos os pontos deverão ser padrão Keystone Cat.6 c/espelho.

NOTA: A CONTRATADA DEVERÁ FORNECER ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – ART DE TODO SERVIÇO PRESTADO.

ENG. JOÃO FELIPE R. DE A. A. PICOLINI

CREASP 5062320656







Praça 9 de Julho, 26 – Centro – CEP: 16010-060 – Telefone: (18) 3636-5000

